Client : «Client»……… ………………………….

Numéro de Chantier (ordre) : «NumOrdre»………………………………….

Adresse : «Adresse»……………………………….

Code postal : «CodePostalVille»……………………………….

Capacité de la source PRINCIPALE : LIQ – «Source1»…………….…………………….

Capacité de la source ATTENTE : GAZ – «Source2» …………….…………………….

Capacité de la source de secours : GAZ – «Source3» …………………………………

|  | Réf. réglementaire | Contrôle | Intervenant |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPLANTATION | Réglementation Incendie Art. U 51 à U53 | - Porte ouvrant sur l’extérieur ou sur circulation horizontale non accessible au public - Absence de gaz ou de matières combustibles - Parois en matériaux incombustibles - Accessibilité pour l’approvisionnement et la distribution Local extérieur : - Distance 5 m. de zones accessibles au public - Distance 5 m. de zones de stationnement - Présence écran M0 (si distances non respectées) - Clôture Local intérieur : - Non accessibilité au public - Volume 10 m - Ventilation indépendante et permanente sur l’extérieur (section mini des amenées et évacuations d’air = 4 dm) | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |
| CONFORMITE | CONFORME-MENT au §5 de la norme NF EN ISO 7396-1 | - Présence des 3 sources (Service, Attente, Secours) connectées - Capacité cohérente (conforme au consommation du CCTP) - Soupapes (et purges) collectées vers l’extérieur - Présence de la vanne d’isolement principal - Présence de l’Entrée pour l’Urgence et la Maintenance (E.U.M.) - Raccordement permanent de la source de secours - Accessibilité pour la maintenance - Affichage des consignes de sécurité | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |

|  | Réf. réglementaire |  | Contrôle |  | Résultat à obtenir |  |  |  |  | Intervenant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONCTIONNEMENT | CONFORME-MENT au §12 de la norme NF EN ISO 7396-1 |  | Purge des flexibles hautes pressions |  | Purge par balayage. |  |  |  |  | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |
|  |  |  | Purge des équipements |  | Vérification des vannes de purge. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Etanchéité générale |  | Etanchéité des raccords |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Basculement Service / Attente |  | Au moins 3 basculements successifs. Vérifier la continuité d’alimentation |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Passage sur Secours |  | Au moins 3 basculements successifs. Vérifier la continuité d’alimentation |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Branchement E.U.M. |  | Essais d’alimentation via E.U.M. |  |  |  |  |  |
| ALARMES |  | CONFORME-MENT au §12 & § 6 de la norme NF EN ISO 7396-1 |  | Essais des systèmes de commande, surveillance et alarme Alarmes de contrôle de fonctionnement |  |  |  |  |  | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |
|  |  |  |  |  |  |  | Déclenchement des signaux visuels / sonores | Seuils de déclenchement (indication manomètres) |  |  |
|  |  |  |  | Passage sources service /attente Passage sur Secours 30 % source principale. 50 % source attente 50 % source secours Pression basse pression |  |  | Passage Service / Attente | ……… b. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Passage Secours | ……… b. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 % Source principale | ……… % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 B source attente | ……… b. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 B source secours | ……… b. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pression basse réseau | …… b. |  |  |

|  | Contrôle | Résultat | Contrôle | Résultat | Intervenant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOX 1 | Contrôle presses étoupes des vannes (serrage) | C AR | Contrôle du régulateur 2<RMP<4 b | C AR | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |
|  | Fixation EF et Réchauffeur(s) au sol | C AR | Contrôle de l’économiseur : | C AR |  |
|  | Contrôle vanne 3 voies, soupapes, disques de rupture | C AR | Contrôle manomètres / Jauge de niveau | C AR |  |
|  | Traces de givre ou de corrosion sur enveloppe externe | C AR | Logo Messer/Nom du gaz | C AR |  |
|  | Régulateurs RMP/ RE isolables | C AR | Consigne approvisionnement 30% /AMM | C AR |  |

|  | Contrôle | Observations | Intervenant |
| --- | --- | --- | --- |
| MISE EN SERVICE | - Mise en place et arrimage bouteilles (ou mise en place cadres) de gaz dédié - Connexion et purge flexibles – Montage du câble anti-fouet - Balayage au gaz dédié - Contrôle de l’ouverture des vannes - Identification du gaz - Analyse du gaz - Connexion au réseau - Fixation des installations au sol (stockage, vaporisateur, armoire) - Mise à la terre des équipements - Plombage des vannes | De manière à assurer l’efficacité du balayage et pour permettre le contrôle de l’ouverture des vannes, les opérations décrites se font successivement une source après l’autre. L’identification du gaz se fait au moyen de l’équipement de la valise de contrôle. L’analyse du gaz est réalisée par le pharmacien de l’établissement. La connexion au réseau n’est possible qu’après analyse du gaz et accord du client. | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |

Observations :

………………………………………………………………………………………...

Date et signature