Client : «Client»…………….…………………….

Numéro de Chantier (ordre) : «NumOrdre»…………….…………………….

Adresse : «Adresse»…………….…………………….

Code postal : «CodePostalVille»…………….…………………….

Capacité de la source Principale  : «Source1»…………….…………………….

PRESSION DE SERVICE	: 	«R_Pression»	…………….…………………….

Fluides : 		 OXYGENE           AzOTE

|  | Réf. réglementaire | Contrôle | Intervenant |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPLANTATION | Réglementation Incendie Art. U 51 à U53 | - Porte ouvrant sur l’extérieur ou sur circulation horizontale non accessible au public - Absence de gaz ou de matières combustibles - Parois en matériaux incombustibles - Accessibilité pour l’approvisionnement et la distribution Local extérieur : - Distance 5 m.(3 ml pour l’azote) de zones accessibles au public - Distance 5 m.(3 ml pour l’azote) de zones de stationnement - Présence écran M0 (si distances non respectées) Local intérieur : - Non accessibilité au public - Volume 10 m - Ventilation indépendante et permanente sur l’extérieur (section mini des amenées et évacuations d’air = 4 dm) | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |
| CONFORMITE |  | - Soupapes (et purges) collectées vers l’extérieur - Présence de la vanne d’isolement principal - Accessibilité pour la maintenance - Affichage des consignes de sécurité | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |

|  | Contrôle | Résultat | Contrôle | Résultat | Intervenant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONCTIONNEMENT | Contrôle presses étoupes des vannes (serrage) | C AR | Contrôle du régulateur 2<RMP<4 b | C AR | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |
|  | Fixation EF et Réchauffeur(s) au sol | C AR | Contrôle de l’économiseur : | C AR |  |
|  | Contrôle vanne 3 voies, soupapes, disques de rupture | C AR | Contrôle manomètres / Jauge de niveau | C AR |  |
|  | Traces de givre ou de corrosion sur enveloppe externe | C AR | Logo Messer/Nom du gaz | C AR |  |
|  | Régulateurs RMP/ RE isolables | C AR | Consigne approvisionnement 30% /AMM | C AR |  |

|  | Contrôle |  | Résultat à obtenir |  |  |  | Intervenant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALARMES |  | Essais des systèmes de commande, surveillance et alarme Alarmes de contrôle de fonctionnement |  |  |  |  | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |
|  |  |  |  | Déclenchement des signaux visuels / sonores | Seuils de déclenchement (indication manomètres) |  |  |
|  |  | 30 % source principale. Pression basse sur le stockage | 30 % Source principale |  | ……… % |  |  |
|  |  |  | Basse pression principale |  | ………Bar |  |  |

|  | Contrôle | Observations | Intervenant |
| --- | --- | --- | --- |
| MISE EN SERVICE | - Contrôle de l’ouverture des vannes - Identification du gaz - Connexion au réseau - Fixation des installations au sol (stockage, vaporisateur, armoire) - Mise à la terre des équipements - Plombage des vannes | La connexion au réseau n’est possible qu’après accord du client. | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |

Observations :

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

Date et signature