CERTIFICAT DE RECEPTION PHARMACEUTIQUE +

INSTALLATION PROVISOIRE

Client : «Client»

Adresse :«Adresse»

«Ville»		Code postal :«CodePostal»

Contact client : «Contact»		Tél fixe :«Telephone»

Mail : «Email»		N° ordre :«NumOrdre»

### TYPOLOGIE DE L’INSTALLATION

| LIQ-LIQ-LIQ | «P_LIQLIQLIQ» | LIQ-LIQ-GAZ | «P_LIQLIQGAZ» | LIQ-GAZ-GAZ | «P_LIQGAZGAZ» | GAZ-GAZ-GAZ | «P_GAZGAZGAZ» | MESS’AIR | «P_MESSAIR» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESS-VAC | «P_MESSVAC» | Autre | «P_AUTRE» |  |  | Fluide | «P_FLUIDEX» | : «P_Fluide» |  |  |

### PERSONNES PARTICIPANT A LA RECEPTION DE L’INSTALLATION

Pour le CLIENT :

Mr. ………………………………….

Pour MESSER France :

«ChargeAffaires»………………………………….

#### DESCRIPTION DES OPERATIONS

Installation d’une platine de détente comprenant :

- Source 1 – «Source1»

- Source 2 – «Source2»

- Source 3 – «Source3»

#### RESULTAT DE LA RECEPTION

Taux d’oxygène : …………………………………….

N° de l’analyseur O² : ………929824………………

Date de la réception : ………………………………

Consommation moyenne sur 24h : ……………………….

Date et heure autorisation de basculement :  ……………………….

Signature pour le client.                    				Signature pour MESSER FRANCE.

Mr.                                                                                                                                   «ChargeAffaires»

DATE

CERTIFICAT TESTS ALARMES

INSTALLATION MEDICALE

Client :«Client»

Adresse : «Adresse»

«Ville»		Code postal :«CodePostal»

Contact client :«Contact»         Tél fixe :«Telephone»

Mail :«Email»		Ordre :«NumOrdre»

### TYPOLOGIE DE L’INSTALLATION

| LIQ-LIQ-LIQ | «T_LIQLIQLIQ» | LIQ-LIQ-GAZ | «T_LIQLIQGAZ» | LIQ-GAZ-GAZ | «T_LIQGAZGAZ» | GAZ-GAZ-GAZ | «T_GAZGAZGAZ» | MESS’AIR | «T_MESSAIR» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESS-VAC | «T_MESSVAC» | Autre | «T_AUTRE» |  |  | Fluide | «T_FLUIDEX» | : «T_Fluide» |  |  |

### SEUILS ALARMES

| Source 1 : bar ou % |  |  |  |  | Passage sur source attente : bar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source 2 : bar ou % |  |  |  |  | Passage sur source secours : bar |  |  |  |
| Source 3 : bar |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### RESULTATS

| Tests d’alarmes validées : Oui / Non |  |  |  |  | Renvoi d’alarmes local : Oui / Non |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renvoi d’alarmes télémétrie : Oui / Non |  |  |  |  | Autre ; |  |  |  |  |  |  |

Nom du client : 				                                                     Nom du charge d’affaires :

«ChargeAffaires»

Signature: 				Signature :

Date:                                                                                                                           Date

CERTIFICAT DE RECEPTION PHARMACEUTIQUE +

INSTALLATION EN CLIENTELE

Client : «Client»

Adresse :«Adresse»

«Ville»		Code postal :«CodePostal»

Contact client : «Contact»		Tél fixe :«Telephone»

Mail : «Email»		N° ordre :«NumOrdre»

### TYPOLOGIE DE L’INSTALLATION

| LIQ-LIQ-LIQ | «T_LIQLIQLIQ» | LIQ-LIQ-GAZ | «T_LIQLIQGAZ» | LIQ-GAZ-GAZ | «T_LIQGAZGAZ» | GAZ-GAZ-GAZ | «T_GAZGAZGAZ» | MESS’AIR | «T_MESSAIR» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESS-VAC | «T_MESSVAC» | Autre | «T_AUTRE» |  |  | Fluide | «T_FLUIDEX» | : «T_Fluide» |  |  |

### PERSONNES PARTICIPANT A LA RECEPTION DE L’INSTALLATION

Pour le CLIENT :

Mr. ………………………………….

Pour MESSER France :

«ChargeAffaires»………………………………….

#### DESCRIPTION DES OPERATIONS

Installation d’une platine de détente comprenant une platine CAHOUET REF :         		NS :

- Source 1 – «Source1»

- Source 2 – «Source2»

- Source 3 – «Source3»

-    ……………   – 1 boitier d’alarmes type Horus N° Série

- ……………  – 1 télésurveillance type EWON Flexy 202

#### RESULTAT DE LA RECEPTION

Taux d’oxygène : …………………………………….

N° de l’analyseur O² : ………929824………………

Date de la réception : ………………………………

Consommation moyenne sur 24h : ……………………….

Date et heure autorisation de basculement :  ……………………….

Signature pour le client.                    				Signature pour MESSER FRANCE.

Mr.                                                                                                                                   «ChargeAffaires»

DATE

CLIENT : «Client»………………………………….

NUMERO DE CHANTIER (ORDRE) : «NumOrdre»………………………………….

ADRESSE : «Adresse»………………………………….

CODE POSTAL : «CodePostalVille»………………………………….

CAPACITE DE LA SOURCE RAMPE Gauche :«SourceRampeGauche»………………………………….

CAPACITE DE LA SOURCE RAMPE SECOURS : «SourceRampeSecours»……………………………….

…………………………………

FLUIDES :

OXYGENE MEDICINAL

PROTOXYDE D’AZOTE

AIR MEDICINAL

AUTRES

|  | REF. REGLEMENTAIRE | Contrôle | Intervenant |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPLANTATION | Réglementation Incendie Art. U 51 à U53 | - Porte ouvrant sur l’extérieur ou sur circulation horizontale non accessible au public - Absence de gaz ou de matières combustibles - Parois en matériaux incombustibles - Accessibilité pour l’approvisionnement et la distribution Local extérieur : - Distance  3 m. de zones accessibles au public - Distance  3 m. de zones de stationnement - Présence écran M0 (si distances non respectées) - Clôture | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |
|  |  | Local intérieur : - Non accessibilité au public - Volume  10 m - Ventilation indépendante et permanente sur l’extérieur (section mini des amenées et évacuations d’air = 4 dm) |  |
| CONFORMITE | CONFORMEMENT au §5 de la norme | - Présence des 3 sources (Service, Attente, Secours) connectées - Capacité cohérente (Suivant accord écrit avec Direction de l’établissement) - Soupapes (et purges) collectées vers l’extérieur | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |
|  | NF EN ISO 7396-1 | - Présence de la vanne d’isolement principal - Présence de l’Entrée pour l’Urgence et la Maintenance (E.U.M.) |  |
|  |  | - Raccordement permanent de la source de secours |  |
|  |  | - Accessibilité pour la maintenance |  |
|  |  | - Affichage des consignes de sécurité |  |
|  |  | - Schéma descriptif et consignes d’utilisation – Etiquetage et repérage |  |

|  | Réf. réglementaire | Contrôle | Moyen utilisé | Résultat à obtenir |  | Intervenant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONCTIONNEMENT | CONFORME- MENT au §12 de la norme NF EN ISO 7396-1 | Purge des flexibles | A partir de bouteilles de gaz dédié, connectées aux différentes sources. Contrôle d’étanchéité au niveau des différents raccords à l’aide d’1 produit moussant compatible avec l’Oxygène. | Purge par balayage. Vérification des vannes de purge. |  | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |
|  |  | Purge des équipements |  |  |  |  |
|  |  | Etanchéité générale |  | Etanchéité des raccords |  |  |
|  |  | Basculement Service / Attente |  | Au moins 3 basculements successifs. Vérifier la continuité d’alimentation |  |  |
|  |  | Passage sur Secours | Contrôle en cours d’essai des indications manométriques. | Vérification du bon fonctionnement du secours |  |  |
|  |  | Branchement E.U.M. |  | Essais d’alimentation via E.U.M. |  |  |
| ALARMES | CONFORME- MENT au §12 & § 6 de la norme | Essais des systèmes de commande, surveillance et alarme Alarmes de contrôle de fonctionnement Basculement Service / Attente Passage sur Secours A partir de bouteilles de gaz dédié Chute de pression Service connectées sur les différentes sources. Chute de pression Attente Chute pression Secours Capteurs analogiques : - Passage sur secours préréglé à 7,5 b - Capteur HP pour Service et Attente préréglés à 20 b. - Capteur HP pour Secours O2 et Air, préréglés à 100 b. - Capteur HP pour Secours N2O, préréglé à 20 b. |  |  |  | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |
|  |  |  |  |  | Déclenchement des signaux visuels / sonores |  |
|  |  |  |  |  | Basculement Service / Attente : Bar |  |
|  |  |  |  |  | Passage Secours : Bar |  |
|  | NF EN ISO 7396-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alarme pression Service |  |
|  |  |  |  |  | Alarme pression Attente |  |
|  |  |  |  |  | Alarme pression Secours |  |
|  |  |  |  | - Alimentation des systèmes de surveillance : |  |  |
|  |  |  |  | - En sécurité positive - En énergie électrique normale et de secours - Sectionneur bipolaire - test batterie |  |  |

|  | Contrôle | Observations | Intervenant |
| --- | --- | --- | --- |
| MISE EN SERVICE | - Mise en place et arrimage bouteilles (ou mise en place cadres) de gaz dédié - Connexion et purge flexibles – Montage du câble anti-fouet - Balayage au gaz dédié - Contrôle de l’ouverture des vannes - Identification du gaz - Analyse du gaz - Connexion au réseau - Plombage des vannes | - De manière à assurer l’efficacité du balayage et pour permettre le contrôle de l’ouverture des vannes, les opérations décrites se font successivement une source après l’autre. - L’identification du gaz se fait au moyen de l’équipement de la valise de contrôle. - L’analyse du gaz est réalisée par le pharmacien de l’établissement. - La mise en service de l’installation au réseau n’est possible qu’après analyse du gaz et accord du client. | C AR C : Conforme AR : A reprendre Observations : |

# OBSERVATIONS :

………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

# DATE ET SIGNATURE